## DHW
table_DHW_Appendix_F_1
| 用途記号 | 建物用途 | 室用途 | 洗面 | シャワー | 台所 | その他 | 単位 | 人密度
| O-1 | 事務所等 | 事務室 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.1
| O-2 | 事務所等 | 電子計算機器事務室 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.1
| O-3 | 事務所等 | 会議室 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.25
| O-4 | 事務所等 | 喫茶室 | 0 | 0 | 32 | 0 | L / m2 d | －
| O-5 | 事務所等 | 社員食堂 | 0 | 0 | 48 | 0 | L / m2 d | －
| O-6 | 事務所等 | 中央監視室 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.15
| O-7 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 0 | 62 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.3
| O-9 | 事務所等 | ロビー | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.03
| H-1 | ホテル等 | 客室 | 0 | 79 | 0 | 86 | L / 人 d | 0.07
| H-2 | ホテル等 | 客室内の浴室等 | 0 | 79 | 0 | 86 | L / 人 d | 0.07

## others
table_others_1 | [26 empty] | table_others_2 | [26 empty] | table_others_3 | [26 empty] | table_others_4 | [26 empty] | table_others_5 | [9 empty] | table_others_6
| 用途記号 | 室使用パターン | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 用途記号 | 室使用パターン | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 用途記号 | 室使用パターン | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 用途記号 | 室使用パターン | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 通算日 | 室用途 | 曜日 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD | パターンE | パターンF |  | 用途記号 | 建物用途 | 室用途 | カレンダーパターン
| O-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 2021-01-01 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | O-1 | 事務所等 | 事務室 | A
| O-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 2 | 2021-01-02 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | O-2 | 事務所等 | 電子計算機器事務室 | A
| O-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-1 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 3 | 2021-01-03 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | O-3 | 事務所等 | 会議室 | A
| O-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4 | 2021-01-04 | 日 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | O-4 | 事務所等 | 喫茶室 | A
| O-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 5 | 2021-01-05 | 月 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | O-5 | 事務所等 | 社員食堂 | A
| O-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 2021-01-06 | 火 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | O-6 | 事務所等 | 中央監視室 | A
| O-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 2021-01-07 | 水 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | O-7 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | A
| O-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 2021-01-08 | 木 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | O-8 | 事務所等 | 廊下 | A
| O-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2021-01-09 | 金 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | O-9 | 事務所等 | ロビー | A
| O-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2021-01-10 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | O-10 | 事務所等 | 便所 | A

## ventilation
table_ventilation_1
| キー | 建物用途 | 室用途 | 年間換気時間
| O-7 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 3133
| O-10 | 事務所等 | 便所 | 3133
| O-11 | 事務所等 | 喫煙室 | 3133
| O-12 | 事務所等 | 厨房 | 2000
| O-13 | 事務所等 | 屋内駐車場 | 3500
| O-14 | 事務所等 | 機械室 | 8760
| O-15 | 事務所等 | 電気室 | 8760
| O-16 | 事務所等 | 湯沸室等 | 2000
| O-17 | 事務所等 | 食品庫等 | 2000
| O-18 | 事務所等 | 印刷室等 | 2000